## Приложение 18.3
Информация о плановых потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования на 2019г.
п.п. | Показатели | Ед.изм. | Период регулирования 2019 год
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Технические потери | млн. кВтч | 11.558 |  | 2.59 | 1.394 | 15.542
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а*б*в) | млн. кВтч | 0.65284 |  | 3.6152 |  | 4.268
а | Норматив потерь | кВт/ МВА | 1.355 |  | 2.645
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА | 55 |  | 170 |  | 225
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8040 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а*б) | млн. кВтч |  |  | 0.09624 |  | 0.09624
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. |  |  | 32.08
б | Количество | шт. |  |  | 3
1.3. | Потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) (а*б) | млн. кВтч | 0.011 |  | 0.0078 |  | 0.0188
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. | 11 |  | 1.3 |  | 12.3
б | Количество | шт. | 1 |  | 6 |  | 7
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВтч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | …
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВтч
1.5.1. | Потери в изоляции кабелей напряжением 10 кВ (а*б) | млн. кВтч |  |  | 0.30176
а | Норматив потерь | млн. кВтч в год/км |  |  | 2.104
б | Протяженность линий | км |  |  | 143.42
1.5.2. | … | млн. кВтч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  | 3.8492 |  | 1.0201 | 10.2175 | 15.0868
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а*б*в) |  | 3.8492 |  | 1.0201 |  | 4.8693
а | Норматив потерь | % | 1.357 |  | 1
б | Поправочный коэффициент |  | 1 |  | 1
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВтч | 283.6545 |  | 102.0105 | 17.0614 | 402.7264
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а*б) | млн. кВтч |  |  |  | 10.2175 | 10.2175
а | Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км |  |  |  | 0.185
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  | 55.23
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч
3. | Потери в приборах учета | млн. кВтч | 0.02 |  | 0.06 | 0.01 | 0.09
4. | Итого | млн. кВтч | 11.578 |  | 2.65 | 1.404 | 15.632
доля потерь на передачу |  |  | 11.578 |  | 2.65 | 1.404 | 15.632
доля потерь на собственное потребление |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## 18.3 (субабонентам)
Информация о плановых потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования на 2019г. (субабонентам)
п.п. | Показатели | Ед.изм. | Период регулирования 2019 год
|  |  | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Технические потери | млн. кВтч | 11.558 |  | 2.59 | 1.394 | 15.542
1.1. | Потери холостого хода в трансформаторах (а*б*в) | млн. кВтч | 0.65332 |  | 3.6166 |  | 4.2699
а | Норматив потерь | кВт/ МВА | 1.356 |  | 2.646
б | Суммарная мощность трансформаторов | МВА | 55 |  | 170 |  | 225
в | Продолжительность периода | час | 8760 |  | 8040 |  | 8760
1.2. | Потери в БСК и СТК (а*б) | млн. кВтч |  |  | 0.09624 |  | 0.09624
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. |  |  | 32.08
б | Количество | шт. |  |  | 3
1.3. | Потери в соединительных проводах и сборных шинах распределительных устройств подстанций (СППС) (а*б) | млн. кВтч | 0.011 |  | 0.0078 |  | 0.0188
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт. | 11 |  | 1.3 |  | 12.3
б | Количество | шт. | 1 |  | 6 |  | 7
1.4. | Потери в синхронных компенсаторах (СК) | млн. кВтч
1.4.1. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.2. | Потери в СК номинальной мощностью____ Мвар (а*б)
а | Норматив потерь | тыс.кВтч в год/шт.
б | Количество | шт.
1.4.3. | …
1.5. | Потери электрической энергии на корону, всего | млн. кВтч
1.5.1. | Потери в изоляции кабелей напряжением 10 кВ (а*б) | млн. кВтч |  |  | 0.30176
а | Норматив потерь | млн. кВтч в год/км |  |  | 2.104
б | Протяженность линий | км |  |  | 143.42
1.5.2. | … | млн. кВтч
1.6. | Нагрузочные потери, всего |  | 3.9718 |  | 1.0201 | 10.2175 | 15.2094
1.6.1. | Нагрузочные потери в сети ВН, СН1, СН11 (а*б*в) |  | 3.9718 |  | 1.0201 |  | 4.9919
а | Норматив потерь | % | 1.556 |  | 1
б | Поправочный коэффициент |  | 1 |  | 1
в | Отпуск в сеть ВН, СН1 и СН11 | млн. кВтч | 255.2549 |  | 102.0105 | 17.0614 | 374.3268
1.6.2. | Нагрузочные потери в сети НН (а*б) | млн. кВтч |  |  |  | 10.2175 | 10.2175
а | Норматив потерь | тыс. кВтч в год/км |  |  |  | 0.185
б | Протяженность линий 0,4 кВ | км |  |  |  | 55.23
2. | Расход электроэнергии на собственные нужды подстанций | млн. кВтч
3. | Потери в приборах учета | млн. кВтч | 0.02 |  | 0.06 | 0.01 | 0.09
4. | Итого | млн. кВтч | 11.578 |  | 2.65 | 1.404 | 15.632
доля потерь на передачу |  |  | 3.0974 |  | 0.70895 | 0.37561 | 4.182
доля потерь на собственное потребление |  |  | 8.4806 |  | 1.9411 | 1.0284 | 11.45
Note on F28: Михаил Сергеевич: см табл. 2.1 F41

## АНАЛИЗ!!!! (hidden)
Анализ потребления электроэнергии за 2012 - 2014 г
| Статья | 2012 | 2013 | 2014
1 | Поступление ээ в сеть, млн.кВтч | 74.617 | 100.366 | 74.1467
2 | Потери ээ в сети, млн.кВтч | 5.7768 | 2.51 | 3.9298
3 | Полезный отпуск из сети млн.кВтч, в том числе: | 68.8402 | 97.856 | 70.217
3.1 | собственное потребление, млн.кВтч | 29.0408 | 36.5 | 1.0415
3.2 | субабоненты, млн.кВтч, в том числе: | 39.7993 | 61.356 | 69.1755 | #REF! | #REF!
3.2.1 | ВН | 36.3381 | 57.541 | 61.569
3.2.2 | СН II | 3.2968 | 3.5525 | 7.1586
3.2.3 | НН | 0.16446 | 0.26296 | 0.4479
3.3 | % потерь электрической энергии | 7.7419 | 2.5008 | 5.3
| потери | кВтч | %
| Нагрузочные 59% | 2.41 | 59
| Погр учета | 0.09 | 2
| ХХ тр-ра | 1.43 | 35
| Прочие | 0.157 | 4
|  | 4.087 | 100

## потребл.по площ. (hidden)
Объем реализованной электроэнергии за 2012 год
№ | Организация | Уровень напряжения | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | год
| Тасма НПП | 110 | 393636.8977 | 601562.3362 | 574154.1466 | 256686.9963 | 133267.411 | 573844.031 | 138496.3535 | 197787.7891 | 11051.9 | 193796.5127 | 547548.8562 | 858769.5863 | 4480602.8165 | ВН |  | 4.4806
| Тасма НПП | 10 | 189911.88 | 382592.11 | 351214.11 | 193589.62 | 140526.23 | 11629.05 | 13301.99 | 35608.85 | 696375.0919 | 5391.51 | 4216.72 | 7054.89 | 2031412.0519 | СН II |  | 2.0314 | 1.8304 | 7.1586
| Тасма НПП | 0.4 | 9698.8 | 29756.8 | 25139.2 | 24600.8 | 17137.6 | 6838 | 8450.8 | 8179.2 | 8858.8 | 13872 | 16450.2 | 15966 | 184948.2 | НН |  | 0.18495
[15 empty] | 6696963.0685 | 7130 | 939.2655
| ТСНРУ | 10 (СНII) | январь: Pраз.= 715 кВт; март: 1830400; апрель: 1.8304
|  |  | 11 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 6 | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 9 | 11 | 12 | 100
Электроэнергия
Поступление в сеть |  |  | 8.0352 | 7.3047 | 6.5742 | 5.4785 | 4.7481 | 4.3828 | 4.3098 | 4.0176 | 4.8211 | 6.5742 | 8.0352 | 8.7656 | 73.047 | 73.047
собственное потребление |  |  | 0.42586 | 0.38715 | 0.34843 | 0.29036 | 0.25165 | 0.23229 | 0.22842 | 0.21293 | 0.25552 | 0.34843 | 0.42586 | 0.46458 | 3.8715 | 3.8715
|  |  | 5.3 | 5.29 | 5.3 | 5.33 | 5.3 | 5.3 | 5.28 | 5.27 | 5.32 | 5.28 | 5.31 | 5.32 | 5.3
|  |  | 0.42486 | 0.38642 | 0.34843 | 0.29201 | 0.25165 | 0.23229 | 0.22756 | 0.21173 | 0.25648 | 0.34712 | 0.42667 | 0.46633 | 3.8715
собственного потребления |  |  | 0.11451 | 0.1041 | 0.09369 | 0.078075 | 0.067665 | 0.06246 | 0.061419 | 0.057255 | 0.068706 | 0.09369 | 0.11451 | 0.12492 | 1.041 | 1.041
передачи сторонним потребителям (субабонентам) |  |  | 7.6094 | 6.9176 | 6.2258 | 5.1882 | 4.4964 | 4.1506 | 4.0814 | 3.8047 | 4.5656 | 6.2258 | 7.6094 | 8.3011 | 69.176 | 69.176
Мощность
Поступление в сеть | [14 empty] | 19.451 | 0
собственное потребление | [14 empty] | 1.0698 | 0
собственного потребления | [14 empty] | 0.273 | 0
передачи сторонним потребителям (субабонентам) | [14 empty] | 18.109 | 0
собственное потребление | [14 empty] | 0.273 | 0
|  |  | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451 | 19.451

## Лист1 (hidden)
потребление |  | 2012 год (факт) |  |  |  |  | Базовый период 2013 год |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
потребителям всего | млн.кВтч | 39.7993 | 36.3381 |  | 3.2968 | 0.16446 | 61.3561 | 52.1137 |  | 7.0668 | 2.1756 | 69.1755 | 61.5691 |  | 7.1586 | 0.4479
в том числе | млн.кВтч
население | млн.кВтч | 0.050221 |  |  | 0.010106 | 0.040115 | 0.060118 |  |  | 0.015106 | 0.045012
прочим потребителям | млн.кВтч | 15.6732 | 13.3671 |  | 2.1818 | 0.12435 | 26.0074 | 19.0405 |  | 4.8364 | 2.1306 | 44.6182 | 38.1386 |  | 6.0316 | 0.4479
в сетевые организации | млн.кВтч | 1.1048 |  |  | 1.1048 |  | 2.2153 |  |  | 2.2153 |  | 1.1269 |  |  | 1.1269
в том числе | млн.кВтч
ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" | млн.кВтч | 1.1048 |  |  | 1.1048 |  | 2.2153 |  |  | 2.2153 |  | 1.1269 |  |  | 1.1269
в ОАО "Сетевая компания" | млн.кВтч | 22.971 | 22.971 |  |  |  | 33.0732 | 33.0732 |  |  |  | 23.4304 | 23.4304
проценты |  | 2012 год (факт) |  |  |  |  | Базовый период 2013 год |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
потребителям всего | млн.кВтч |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 | 100
в том числе | млн.кВтч
население | млн.кВтч | 0.12619 |  |  | 0.30654 | 24.3917 | 0.097981 | 0 |  | 0.21376 | 2.0689 | 0
прочим потребителям | млн.кВтч | 39.3807 | 36.7853 |  | 66.1807 | 75.6083 | 42.3877 | 36.5365 |  | 68.4379 | 97.9311 | 64.5 | 61.9445 |  | 84.2577 | 100
в сетевые организации | млн.кВтч | 2.776 |  |  | 33.5128 |  | 3.6106 |  |  | 31.3483 |  | 1.6291 |  |  | 15.7423
в том числе | млн.кВтч
ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" | млн.кВтч | 2.776 |  |  | 33.5128 |  | 3.6106 |  |  | 31.3483 |  | 1.6291 |  |  | 15.7423
в ОАО "Сетевая компания" | млн.кВтч | 57.7171 | 63.2147 |  |  |  | 53.9037 | 63.4635 |  |  |  | 33.871 | 38.0555
мощность |  | 2012 год (факт) |  |  |  |  | Базовый период 2013 год |  |  |  |  | Период регулирования 2014 год
|  | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН | Всего | ВН | СН1 | СН11 | НН
потребителям всего | млн.кВтч | 11.9 | 10.8651 |  | 0.98573 | 0.049174 | 11.9 | 11.16 |  | 0.689 | 0.051 | 18.1088 | 16.1176 |  | 1.874 | 0.11725
в том числе | млн.кВтч
население | млн.кВтч | 0.015016 |  |  | 0.0030217 | 0.011994 | 0.002528 |  |  | 0.0014728 | 0.0010552 | 0 |  |  | 0 | 0
прочим потребителям | млн.кВтч | 4.6863 | 3.9968 |  | 0.65236 | 0.03718 | 4.599 | 4.0775 |  | 0.47154 | 0.049945 | 11.6801 | 9.9839 |  | 1.579 | 0.11725
в сетевые организации | млн.кВтч | 0.33035 |  |  | 0.33035 |  | 0.21599 |  |  | 0.21599 |  | 0.29501 |  |  | 0.29501
в том числе | млн.кВтч
ЗАО "Сетевая компания "Энерготехника" | млн.кВтч | 0.33035 |  |  | 0.33035 |  | 0.21599 |  |  | 0.21599 |  | 0.29501 |  |  | 0.29501
в ОАО "Сетевая компания" | млн.кВтч | 6.8683 | 6.8683 |  |  |  | 7.0825 | 7.0825 |  |  |  | 6.1336 | 6.1336
В соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861, заявленная мощность - предельная величина потребляемой в текущий период регулирования мощности, определенная соглашением между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах, а присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.

## крупные потребители (hidden)
Крупные потребители
№ п/п | наименование организации | потребление электроэнергии
|  | факт февраль 2014 г., кВтч | план 2015 г., МВтч
1 | НПП Тасма | 633.8646 | 3398.01
2 | ООО Палп Инвест | 91.48 | 6370
3 | ОАО КИФ | 90.7039 | 830
4 | ЗАО Эверест-Турбосервис | 19.5 | 304.2
5 | ООО Тасма-Инвест-Торг | 133.8953 | 920
6 | ОАО Старт | 276.7988 | 2260
7 | НПК Синтез | 23.097 | 285.479
8 | ОАО Химград | 50.1894 | 620.341